## main
11 | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»?
Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
12 | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
13 | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
14 | На кого возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо?
На физическое лицо
15 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно?
Административно-ремонтный персонал
16 | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
17 | Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход?
Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м
18 | Что из нижеперечисленного не обязан делать оперативный персонал перед вводом в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА после ремонта, технического обслуживания?
Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте
19 | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
Изолирующие клещи
20 | Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
Включается в рабочее время тренирующихся