## main
51 | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?
Менее 1,5 м
52 | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска?
По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
53 | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
В случае изменения должности
54 | Каким документом Потребителя должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок?
Организационно-распорядительным актом
55 | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках)), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены?
Все перечисленное
56 | Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
57 | Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений?
Не допускается
58 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно?
Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод)
59 | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?
Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации
60 | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала?
Противоаварийные тренировки