## main
61 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
62 | Кто имеет право на продление наряда-допуска?
Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряда-допуска в данной электроустановке
63 | У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?
У административно-технического персонала
64 | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением выше 1000 В?
V
65 | В какой момент следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам?
После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ
66 | Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
67 | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи?
Промежуточные опоры
68 | Что необходимо выполнить после включения ЛЭП под нагрузку?
Должен быть выполнен обмен ВЧ-сигналами между приемопередатчиками защит
69 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н)?
1) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод
70 | На кого не распространяются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами