## main
Билет №10
1. | В соответствии с каким перечнем должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию?
X | В соответствии с перечнями технической документации
В соответствии инвентарной таблицей
В соответствии со списком основных фондов
В соответствии с закупочным реестром
2. | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?
Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
X | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
3. | Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
По наряду-допуску
По распоряжению
X | Самовольно
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
4. | Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1 - 35 кВ?
X | Не менее 0,6 м
Не менее 0,8 м
Не менее 1,0 м
Без прикосновения не нормируется
5. | На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 N 477н?
По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и при появлении признаков жизни
X | После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
6. | Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
X | Включается в рабочее время тренирующихся
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день
7. | Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок и контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
X | Да
Нет
По согласованию с МЧС
8. | Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
X | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
9. | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
1) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
X | 1) Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
10. | Какие действия разрешается выполнять при осмотре РУ выше 1000 В?
Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее допустимых
X | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств
Проникать за ограждения и барьеры электроустановок
Проводить какую-либо работу во время осмотра