## main
Билет №1
1. | За что отвечает допускающий?
За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске
За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении
X | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа
2. | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
X | Черным
Желтым
Красным
Коричневым
3. | Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
Трубопроводы канализации
Трубопроводы центрального отопления
X | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы
4. | В каких случаях не проводится дублирование?
При подготовке по новой должности - после проверки знаний
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев
X | После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации
5. | Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения
С применением хотя бы одного электрозащитного средства
X | Без применения электрозащитных средств
Не допускается применять
6. | Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
X | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
7. | На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях?
X | На высоте 0,8 -1,0 м
На высоте до 1,0 м
На высоте до 1,5 м
На высоте более 1,5 м
8. | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением до 1000 В?
III
X | IV
V
9. | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
X | Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
10. | Что из перечисленного не входит в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя?
Должностные инструкции персонала
Журналы учета электрооборудования
X | Закупочные и арендные договоры на оборудование
Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок