## main
Билет №10
1. | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску?
Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму на ряду-до пуску
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
X | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ
2. | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
Достаточно одного
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах
X | Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
3. | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск?
X | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
4. | У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?
У руководящих работников и специалистов организации
X | У административно-технического персонала
У специалистов по охране труда организации
5. | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
6. | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой
X | Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью
7. | Что означает термин «Производственная (местная) инструкция»?
Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики
Инструкция, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации
X | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем
8. | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети?
X | Не реже 1 раза в месяц в дневное время
1 раз в 2 месяца в темное время
2 раза в 3 месяца в дневное время
1 раз в квартал в темное время
9. | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?
Сдать на внеочередной осмотр и испытания
Поставить в известность непосредственного руководителя
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ
X | Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации
10. | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?
Только удостоверением
Формируется приказ
X | Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников