## main
Билет №14
1. | Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
По наряду-допуску
По распоряжению
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
X | Самовольно
2. | Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа?
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта
X | Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе
3. | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
Первичный на рабочем месте
Вводный
X | Целевой
Повторный
4. | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?
Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
X | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
5. | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Потребитель электрической энергии
Изготовитель электроустановки
Собственник участка, на котором расположена электроустановка
6. | Что означает термин «Смежный объект электроэнергетики»?
Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
X | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
7. | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников?
2,5 мм²
4 мм²
8 мм²
14 мм²
X | 16 мм²
8. | На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц?
На высоте не более 3 м до низа светильника
X | На высоте не более 5 м до низа светильника
На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
9. | Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию?
Изолирующие накладки и колпаки
Диэлектрические перчатки, галоши, боты
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые
X | Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала
10. | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
В объеме, 72 академических часов
В объеме, 160 академических часов
В объеме, 240 академических часов
X | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности