## main
Билет №17
1. | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
Разрешение дает административно-технический персонал
X | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
2. | За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность производитель работ?
За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады и за осуществление постоянного контроля за членами бригады
X | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады
3. | Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению?
Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - прикоснувшись рукой к токоведущим частям
X | Все перечисленное
4. | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
X | Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
5. | На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя?
X | На ответственного за электрохозяйство или его заместителя
На руководителя предприятия
На главного инженера
6. | При каких условиях должны пересматриваться перечни технической документации?
X | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
При изменении формы собственности предприятия
При смене руководителя предприятия
7. | Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?
2,5 мм²
6 мм²
7,5 мм²
X | 10 мм²
8. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью?
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
X | Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
9. | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
X | Изолирующие клещи
Диэлектрические галоши
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки
10. | В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку?
X | Не более 1 месяца
Не позднее 2 недель
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации