## main
Билет №22
1. | На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
X | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и не электротехнического персонала
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
2. | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
Группу II по электробезопасности
X | Группу III по электробезопасности
Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
3. | В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
X | Во всех перечисленных
4. | Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
X | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
5. | Что представляет собой электропроводка согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности конструктивных строительных элементов
Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных внутри конструктивных строительных элементов
6. | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?
Высшее техническое образование
Среднетехническое образование
Подготовки не требуется, так как обучение во время выполнения профессиональных обязанностей
X | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
X | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
Подстанция, работающая на определенной территории
8. | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи?
Промежуточные опоры
Анкерные опоры
X | Угловые опоры
Концевые опоры
9. | Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших
X | 1) Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
1) Вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
10. | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи?
X | Красным цветом - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом
Черным цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - красным
Коричневым цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - желтым
Как правило, зеленым цветом