## main
Билет №3
1. | Что означает термин «Воздушная линия»?
X | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
2. | Когда допускается выдавать один наряд-допуск?
X | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения
3. | Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
X | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм², а сама вышка заземлена
4. | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска?
X | Да
Нет
5. | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки?
X | Должны
Нет необходимости
Не регламентируется нормативными документами
6. | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе?
X | Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, -желтым цветом
Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
7. | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
Автоматическое отключение питания
Защитное электрическое разделение цепей
Сверхнизкое напряжение
Двойная изоляция
X | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
8. | Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения?
Класса защиты 0
X | Класса защиты 1
Класса защиты 2
Класса защиты 3
9. | Кем должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики?
Арендатором
Администрацией поселения
X | Владельцем объекта энергетики
10. | Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа?
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы
X | Все перечисленное