## main
Билет №4
1. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В?
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
2. | Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
X | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
3. | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
Выполнять тестирование устройства защитного отключения
Проверять комплектность и надежность крепления деталей
Проверять исправность цепи заземления у машин l класса
X | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
4. | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора?
X | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
Допускается закреплять за любую гирлянду
Не допускается
5. | Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?
Организация, осуществляющая строительство и монтаж объекта
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика
X | Организация-заказчик
6. | Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока?
Шины фазы А - зеленым, фазы В - желтым, фазы С - красным цветом
Шины фазы А - зеленым, фазы В - красным, фазы С - желтым цветом
X | Шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветом
Шины фазы А - красным, фазы В - зеленым, фазы С - желтым цветом
7. | Что означает термин «Кабельная линия электропередачи»?
Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
X | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
8. | В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами?
В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
X | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
В исключительных случаях по согласованию с жильцами
9. | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
1) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
X | 1) Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
10. | Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков?
1 минута
2 минуты
3 минуты
X | 5 минут