## main
Билет №6
1. | Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?
Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
X | Все перечисленные работники
2. | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска?
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания»
Только по радио производителю работ с последующей подписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ»
X | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
3. | Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода?
Класса I
Класса II
X | Класса III
4. | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В?
X | Не ниже IV
Не ниже III
Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель – III
5. | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к не электротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?
X | Должны иметь I группу по электробезопасности
Нет необходимости
Не регламентируется нормативными документами
6. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сухими?
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %
7. | Что является определением термина «Основная изоляция»?
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
X | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
8. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой сетью?
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
X | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
9. | Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?
X | Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской
Средство защиты должно быть механически повреждено
10. | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?
Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм²
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
X | Такое соединение не допускается