## main
Билет №7
1. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
2. | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей?
Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках
Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки
X | Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
3. | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током?
42 В, при использовании основных и дополнительных средств защиты от электрического тока
36 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
24 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
X | Не выше 12 В
4. | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Одна
Две
X | Три
5. | Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок?
X | Не более 5% номинального напряжения
6,5% номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
7,5% номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
10% номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
6. | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?
X | Буквой N и голубым цветом
Буквой N и белым цветом
Буквой Н и голубым цветом
Буквой Н и серым цветом
7. | Что является определением термина «Двойная изоляция»?
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
8. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью?
X | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
9. | На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 N 477н?
По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и при появлении признаков жизни
X | После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
10. | Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью?
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал - также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
X | Все перечисленное