## main
Билет №8
1. | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?
Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
X | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
2. | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
По истечении 30 суток
По истечении 3 месяцев
По истечении 6 месяцев
X | По истечении 1 года
3. | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
X | «Не включать! Работают люди»
«Не открывать! Работают люди»
«Работа под напряжением! Повторно не включать!»
4. | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением, при выполнении работ методом «в изоляции»?
Менее 100 мм
Менее 120 мм
X | Менее 150 мм
5. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся к влажным?
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
6. | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?
1 раз в год
X | 2 раза в год
1 раз в 3 года
Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
7. | Что является определением термина «Защитное заземление»?
X | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
8. | Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?
Рифленой сталью
Пластиковыми перекрытиями
X | Съемными несгораемыми плитами
Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
9. | Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, при отсутствии внешних повреждений
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя
10. | Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?
Только сам работник
Инспектор Ростехнадзора
Руководитель организации
X | Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование