## main
Билет №9
1. | Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?
Ограждать токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки
X | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением
2. | Кто имеет право на продление наряда-допуска?
X | Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряда-допуска в данной электроустановке
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
Руководитель объекта, на котором проводятся работы
3. | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение?
Допускающему и членам бригады (исполнителям)
Ответственному руководителю и производителю работ
Производителю работ или наблюдающему и допускающему
X | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ
4. | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
X | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности
Работы выполнять не допускается
5. | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица?
Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
X | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В
6. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сырыми?
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
7. | Что является определением термина «Заземление»?
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
X | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
8. | Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат?
Не больше 10 м
X | Не больше 15 м
Не больше 30 м
9. | С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал?
X | Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств
10. | На кого не распространяются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления)
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства
X | Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами