## main
Билет №15
1. | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент
X | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги
2. | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве, можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску?
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряде-допуске
X | Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, допускается привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале с оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
Ни в каких случаях
3. | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
Первичный на рабочем месте
Вводный
X | Целевой
Повторный
4. | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением, при выполнении работ методом «в изоляции»?
Менее 100 мм
Менее 120 мм
X | Менее 150 мм
5. | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
6. | У кого должны быть в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя?
X | У потребителя
В Ростехнадзоре
В сетевой организации
У проектной организации
7. | Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
X | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
8. | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи?
Промежуточные опоры
Концевые опоры
Анкерные опоры
X | Угловые опоры
9. | Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, при отсутствии внешних повреждений
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя
10. | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для ремонтного персонала?
X | Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности