## main
Билет №6
1. | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?
X | Менее 1,5 м
Менее 2,0 м
Менее 2,5 м
2. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
3. | В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
X | Во всех перечисленных
4. | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
X | Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
5. | Что понимается под термином «электротермические установки» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
X | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
6. | Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?
Периодически, один раз в год
Периодически, но не реже одного раза в пять лет
X | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года
7. | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?
X | Буквой N и голубым цветом
Буквой N и белым цветом
Буквой Н и голубым цветом
Буквой Н и серым цветом
8. | Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений?
Допускается
X | Не допускается
Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации
Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора
9. | Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?
Измерительный прибор
Автоматический выключатель и предохранители
X | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
10. | Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков?
1 минута
2 минуты
3 минуты
X | 5 минут