## main
Билет №1
1. | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи?
X | Красным цветом - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом
Черным цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - красным
Коричневым цветом - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - желтым
Как правило, зеленым цветом
2. | Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности?
Не допускается
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II
X | На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду
3. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети?
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления
Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки
X | Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления
4. | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала?
X | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские
5. | В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей?
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве 20 и более человек
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве 30 человек
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве 40 человек
X | На объектах с массовым пребыванием людей
6. | С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта?
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети
X | Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год
7. | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?
Только при помощи сварки
X | При помощи болтовых соединений или сварки
При помощи болтовых соединений или гибких проводников
8. | Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению?
Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - прикоснувшись рукой к токоведущим частям
X | Все перечисленное
9. | Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?
Только сам работник
Руководитель организации
Инспектор Ростехнадзора
X | Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование
10. | На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 N 477н?
По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и при появлении признаков жизни
X | После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения