## main
Билет №10
1. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
2. | Что означает термин «Смежный объект электроэнергетики»?
Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
X | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
3. | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ?
И1
И2
X | И3
4. | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?
В комиссии родственной организации
X | В территориальной комиссии Ростехнадзора
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний
5. | На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения?
На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников
X | На основании нормативной документации и технологической части проекта
На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применяющегося режима заземления нейтралей
На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии
6. | Что является определением термина «Усиленная изоляция»?
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
7. | В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами?
В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
В исключительных случаях по согласованию с жильцами
X | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
8. | Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях
X | Обучение мерам пожарной безопасности
9. | Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее:
3 человек
X | 5 человек
7 человек
10. | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
На 6 месяцев
На 1 год
На 2 года
X | До очередной проверки знаний