## main
Билет №11
1. | За что отвечает допускающий?
За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске
За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении
X | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа
2. | Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
Только квалификацию персонала
X | Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия
3. | Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Только по распоряжению
Только по наряду-допуску
Только по плану производства работ
X | По наряду-допуску или распоряжению
4. | В каком случае в производственные инструкции должны быть внесены изменения и дополнения? Укажите все правильные варианты ответа.
X | Изменения состава ЛЭП, оборудования и устройств
X | Изменения режимов и условий эксплуатации электрооборудования
Смены формы собственности или собственника предприятия
5. | Как обозначаются шины при постоянном токе?
X | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным, и нулевая рабочая М - голубым цветом
Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым, и нулевая рабочая М - голубым цветом
6. | Что является определением термина «Двойная изоляция»?
X | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
7. | Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
X | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
Для обеспечения освещения вне производственных помещений
Для освещения территории в нерабочее время
8. | Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
По протоколам эксплуатационных испытаний
X | По штампу или маркировке на средстве защиты
По записи в Журнале испытаний средств защиты
По внешнему виду средств защиты
9. | Чем определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
Определяется руководителем организации
Определяется руководителем подразделения, ответственного за работу с кадрами
X | Должностными обязанностями (трудовыми функциями)
10. | Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок?
10% номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
7,5% номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
6,5% номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
X | Не более 5% номинального напряжения