## main
Билет №12
1. | Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках?
Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском
X | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ
Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад
2. | Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
X | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
Любые из перечисленных работ
3. | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением, при выполнении работ методом «в изоляции»?
Менее 100 мм
Менее 120 мм
X | Менее 150 мм
4. | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?
Высшее техническое образование
Среднетехническое образование
Подготовки не требуется, так как обучение во время выполнения профессиональных обязанностей
X | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?
Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
X | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
6. | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников?
2,5 мм²
4 мм²
8 мм²
14 мм²
X | 16 мм²
7. | Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения?
Класса защиты 0
X | Класса защиты 1
Класса защиты 2
Класса защиты 3
8. | Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, при отсутствии внешних повреждений
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя
9. | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?
X | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации
Ответственный за электрохозяйство Потребителя
Федеральный орган исполнительной власти
Инспектор Ростехнадзора
10. | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе?
Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний
Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты
Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке
X | Во всех перечисленных случаях