## main
Билет №13
1. | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В?
X | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
2. | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В
X | В электроустановках напряжением до 1000 В
В любых электроустановках
3. | Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации
X | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
4. | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки?
X | Должны
Нет необходимости
Не регламентируется нормативными документами
5. | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе?
X | Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, -желтым цветом
Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
Шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
6. | Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?
2,5 мм²
6 мм²
7,5 мм²
X | 10 мм²
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью?
X | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
8. | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших
X | 1) Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
1) Вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
9. | С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года
X | Не реже 1 раза в 5 лет
10. | Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней?
X | Не менее 1 рабочий смены
Не менее 7 рабочих смен
Не менее 12 рабочих смен
Не менее 4 рабочих смен