## main
Билет №14
1. | При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ?
Под наведенным напряжением
Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ
X | При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)
2. | Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током?
X | Работнику, имеющему группу III по электробезопасности и право быть производителем работ
Работнику, имеющему группу III по электробезопасности
Работнику, имеющему группу IV по электробезопасности
Работать единолично не разрешается
3. | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
X | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности
Работы выполнять не допускается
4. | Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?
Организация, осуществляющая строительство и монтаж объекта
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика
X | Организация-заказчик
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
Подстанция, работающая на определенной территории
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
X | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
6. | Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током?
Являются
Не являются
X | Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия
7. | Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?
X | Напряжение не выше 50 В
Напряжение не выше 110 В
Напряжение не выше 127 В
Напряжение не выше 220 В
8. | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?
Сдать на внеочередной осмотр и испытания
Поставить в известность непосредственного руководителя
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ
X | Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации
9. | Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики?
За полгода до ввода в эксплуатацию
За год до ввода в эксплуатацию
X | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования
10. | В каких случаях не проводится дублирование?
При подготовке по новой должности - после проверки знаний
X | После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев