## main
Билет №15
1. | Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?
Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
X | Все перечисленные работники
2. | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?
Недопустимо в любом случае
Допустимо в любом случае
Допустимо при проведении соответствующего инструктажа
X | Допустимо при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
3. | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
1 месяц в предыдущей группе
X | 2 месяца в предыдущей группе
3 месяца в предыдущей группе
6 месяцев в предыдущей группе
4. | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?
На административно-технический, оперативный и ремонтный
На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный
На административный, ремонтный и оперативный
X | На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, вспомогательный персонал
5. | Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока?
Шины фазы А - зеленым, фазы В - желтым, фазы С - красным цветом
Шины фазы А - зеленым, фазы В - красным, фазы С - желтым цветом
X | Шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветом
Шины фазы А - красным, фазы В - зеленым, фазы С - желтым цветом
6. | Что является определением термина «Основная изоляция»?
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
X | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
7. | Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам устройства электроустановок, должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных установках?
Температура окружающей среды не должна быть выше 30 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 90 % номинального
Температура окружающей среды не должна быть выше 35 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 95 % номинального
X | Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90 % номинального
Температура окружающей среды не должна быть ниже 0 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 80 % номинального
8. | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) Прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
1) Осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела
X | 1) Обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки
9. | В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала?
X | В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок
Один раз в квартал
Один раз в год
10. | Какая продолжительность дублирования конкретного работника при подготовке по новой должности?
Не менее 4 рабочих смен
Не менее 5 рабочих смен
Не менее 7 рабочих смен
X | Не менее 12 рабочих смен