## main
Билет №17
1. | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?
Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
X | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
2. | В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении
X | Во всех перечисленных
3. | Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
X | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
Никаких ограничений по возрасту нет
4. | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к не электротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?
X | Должны иметь I группу по электробезопасности
Нет необходимости
Не регламентируется нормативными документами
5. | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала?
X | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций
Полного комплекта схем и производственных инструкций
Приходных ордеров на каждый вид оборудования
6. | Что является определением термина «Заземление»?
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
X | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
7. | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи?
X | Промежуточные опоры
Анкерные опоры
Угловые опоры
Концевые опоры
8. | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
X | Диэлектрические галоши
Изолирующие штанги всех видов
Изолирующие клещи
Указатели напряжения
9. | С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке?
1 раз в 3 календарных месяца
X | 1 раз в 6 календарных месяцев
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника
10. | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора?
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней
X | Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника