## main
Билет №18
1. | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску?
Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму на ряду-до пуску
X | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ
2. | На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением)?
На каждое присоединение - один наряд-допуск
На каждую секцию - один наряд-допуск для работы на части присоединений
X | Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях
3. | Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?
X | Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
4. | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица?
Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
X | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения
Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В
5. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сухими?
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %
6. | Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
X | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
7. | Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?
Рифленой сталью
Пластиковыми перекрытиями
X | Съемными несгораемыми плитами
Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
8. | Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
X | 1) Давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» («Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания)
1) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания
9. | С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре?
Не реже 1 раза в месяц
X | Не реже 1 раза в квартал
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев
Не реже 1 раза в год
10. | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?
Только удостоверением
Формируется приказ
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников
X | Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний