## main
Билет №21
1. | Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
По наряду-допуску
По распоряжению
X | Самовольно
2. | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?
Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм²
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
X | Такое соединение не допускается
3. | Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей?
Требования охраны окружающей среды
X | Требования электробезопасности и пожарной безопасности
Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации
4. | На кого непосредственно возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках, в случае если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем?
X | На индивидуального предпринимателя
На поставщика энергии
На физическое лицо
5. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся к влажным?
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
6. | Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении»?
X | Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
7. | Светильники какого класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения?
Только класса защиты 0
Класса защиты 0 или 1
X | Класса защиты 2 или 3
Только класса защиты 3
8. | Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
X | 1) Придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть
1) Положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы
1) До приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове
9. | Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала?
X | Не позднее 1 месяца после назначения на должность
Не позднее срока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника
Не позднее срока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника
10. | Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики?
X | Не менее 1 рабочего дня
Не менее 3 рабочих дней
Не менее 4 рабочих дней
Не менее 5 рабочих дней