## main
Билет №22
1. | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр
X | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
2. | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
По истечении 30 суток
По истечении 3 месяцев
По истечении 6 месяцев
X | По истечении 1 года
3. | Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
Технический руководитель Потребителя
X | Руководитель организации (обособленного подразделения)
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
Инспектор по энергетическому надзору
4. | Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?
Обеспечение ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики
Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям
Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках
X | Непосредственное обслуживание электроустановок
5. | Какие помещения, согласно Правилам устройства электроустановок, называются сырыми?
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %
X | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
6. | Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
X | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
7. | Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход?
Допускается
Не допускается
X | Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м
Допускается, но только при длине кабельного сооружения не менее 50 м
8. | Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат?
Не больше 10 м
X | Не больше 15 м
Не больше 30 м
9. | С какой периодичностью должен проводиться планово-предупредительный ремонт ВЛ капитальный ремонт на на ВЛ с деревянными опорами?
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ
Не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
Не реже 1 раза в 5 лет
X | Не реже 1 раза в 6 лет
10. | Кем утверждается график очередной проверки знаний в организации?
X | Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний
Руководителем организации
Инспектор Ростехнадзора