## main
Билет №24
1. | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
Разрешение дает административно-технический персонал
X | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
2. | На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках?
X | 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления
1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления
1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления
3. | Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?
X | Работниками организации - владельца электроустановки
Работниками строительно-монтажной организации и организации - владельца электроустановок
Работниками строительно-монтажной организации
4. | Что соответствует определению термина «дуговая электропечь» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами
Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья
Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло
5. | У кого должны быть в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя?
X | У потребителя
У проектной организации
В сетевой организации
В Ростехнадзоре
6. | Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
X | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
7. | Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев?
При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ
X | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ
Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю
8. | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)?
Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
X | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
9. | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев?
X | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие НТД, приказами и распоряжениями
10. | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала?
Не реже 1 раза в 2 месяца
Не реже 1 раза в 4 месяца
Не реже 1 раза в 6 месяцев
X | Не реже 1 раза в 12 месяцев