## main
Билет №25
1. | В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?
Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи
Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения
Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа
X | В любом из перечисленных случаев
2. | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска?
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания»
Только по радио производителю работ с последующей подписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ»
X | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск
3. | Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода?
Класса I
Класса II
X | Класса III
4. | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
5. | Что должен обеспечить потребитель у ответственного за электрохозяйство?
X | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций
Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие ТМЦ
Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования
Наличие карточки учета материалов по сортам и видам
6. | Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
X | Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
7. | Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом?
Не менее 0,5 м
Не менее 1,0 м
X | Не менее 2,0 м
8. | Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля?
Не менее 1,5 мм² - при наличии механической защиты и 2 мм² - при ее отсутствии
X | Не менее 2,5 мм² - при наличии механической защиты и 4 мм² - при ее отсутствии
Не менее 4 мм² - при наличии механической защиты и 6 мм² - при ее отсутствии
Не менее 7,5 мм² - при наличии механической защиты и 5,5 мм² - при ее отсутствии
9. | При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения?
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд в количестве не более 10 литров
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу
X | Использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается
10. | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?
X | 2 рабочих дня (смены)
5 рабочих дней (смен)
7 рабочих дней (смен)
10 рабочих дней (смен)