## main
Билет №26
1. | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
X | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
2. | Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа?
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта
X | Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе
3. | Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
X | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
4. | Что понимается под термином «электротермические установки» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
5. | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой
X | Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью
6. | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
X | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
7. | Какое максимальное количество силовых кабелей, при прокладке в земле, рекомендуется прокладывать в траншее?
X | 6 силовых кабелей
8 силовых кабелей
10 силовых кабелей
8. | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?
1 раз в год
X | 2 раза в год
1 раз в 3 года
Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
9. | С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов?
X | Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 2 года
Не реже 1 раза в 3 года
10. | Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить?
Только требования отраслевых актов
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики
X | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения