## main
Билет №27
1. | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи?
Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение
Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии
X | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение
2. | Кто имеет право на продление наряда-допуска?
X | Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряда-допуска в данной электроустановке
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
Руководитель объекта, на котором проводятся работы
3. | Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
Индивидуальную теоретическую подготовку
Контрольную противоаварийную тренировку
X | Вводный и первичный инструктажи по охране труда
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
4. | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
5. | Что из перечисленного не входит в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя?
Должностные инструкции персонала
X | Закупочные и арендные договоры на оборудование
Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок
Журналы учета электрооборудования
6. | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?
Не более 2 Ом
X | Не более 4 Ом
Не более 6 Ом
Не более 8 Ом
7. | На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
Дежурное освещение и эвакуационное освещение
Общее освещение и сигнальное освещение
X | Освещение безопасности и эвакуационное освещение
Рабочее освещение и комбинированное освещение
8. | Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
X | Изолирующие клещи
Диэлектрические галоши
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
9. | В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку?
Не позднее 2 недель
X | Не более 1 месяца
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации
10. | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для ремонтного персонала?
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
X | Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)