## main
Билет №29
1. | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?
Группу II
X | Группу не ниже III
Группу II или III
2. | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
Достаточно одного
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах
X | Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
3. | Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
X | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм², а сама вышка заземлена
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм², а сама вышка заземлена
4. | Что понимается под термином «электросварочные установки» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
5. | В соответствии с каким перечнем должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию?
В соответствии с закупочным реестром
В соответствии инвентарной таблицей
В соответствии со списком основных фондов
X | В соответствии с перечнями технической документации
6. | Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток?
X | 1 источник питания
2 источника питания
3 источника питания
4 источника питания
7. | Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах?
Допускается
X | Не допускается
Допускается, но только в горных районах
8. | Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?
X | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
Автоматический выключатель и предохранители
Измерительный прибор
9. | Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?
Дежурное освещение
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации
X | Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал
10. | Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
X | Проводится под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом
Представителем Ростехнадзора
Руководителем организации