## main
Билет №30
1. | На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
X | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
2. | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
Допускающего
Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего
X | Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
3. | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
Выполнять тестирование устройства защитного отключения
Проверять комплектность и надежность крепления деталей
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса
X | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
4. | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Изготовитель электроустановки
X | Потребитель электрической энергии
Собственник участка, на котором расположена электроустановка
5. | При каких условиях должны пересматриваться перечни технической документации?
X | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года
При изменении формы собственности предприятия
При смене руководителя предприятия
6. | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ?
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
X | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
7. | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки?
X | Провода с маслостойкой изоляцией
Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов
Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи
8. | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала?
X | Не реже 1 раза в 1 сутки
1 раз в 3 суток
1 раз в 7 дней
1 раз в месяц
9. | Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?
В металлические ведра с крышкой и надписью «Для ветоши»
X | В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой
В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м³ с надписью «Для ветоши»
В деревянные закрывающиеся ящики, обработанные огнезащитными составами, вместимостью не более 1,5 м³ с надписью «Для ветоши»
10. | В какой срок для организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости такого ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня?
X | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления
Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления
Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления
Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления