## main
Билет №4
1. | Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
X | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
Численность работников определяется производителем работ
2. | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
X | «Не включать! Работают люди»
«Не открывать! Работают люди»
«Работа под напряжением! Повторно не включать!»
3. | Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
X | Да
Нет
Правилами не оговорено
4. | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний?
X | В зависимости от категории персонала, связанного с эксплуатацией электроустановок
Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний
Не регламентируется нормативными документами
5. | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?
X | 2 источника питания
3 источника питания
4 источника питания
6 источников питания
6. | Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах?
Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов
X | Возможность замены проводов и кабелей
Защита от атмосферных осадков
7. | Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть от места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки)?
Расстояние не менее 0,5 м
X | Расстояние не менее 1,0 м
Расстояние не менее 2,0 м
Расстояние не менее 3,5 м
8. | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети?
X | Не реже 1 раза в месяц в дневное время
1 раз в 2 месяца в темное время
2 раза в 3 месяца в дневное время
1 раз в квартал в темное время
9. | Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?
Диспетчерский персонал
Оперативный персонал
Ремонтный персонал
Оперативно-ремонтный персонал
X | Административно-технический персонал
10. | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным?
X | Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала
Административно-технического персонала
Только для технического персонала
Для всех