## main
Билет №5
1. | Что означает термин «Кабельная линия электропередачи»?
Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
X | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом
Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики
2. | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение?
Допускающему и членам бригады (исполнителям)
Ответственному руководителю и производителю работ
Производителю работ или наблюдающему и допускающему
X | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ
3. | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В?
Не ниже III
X | Не ниже IV
Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель – III
4. | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания?
X | Не реже одного раза в 12 месяцев
Не реже одного раза в 18 месяцев
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
5. | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей?
К первой категории
X | Ко второй категории
К третьей категории
К особой группе первой категории
6. | Что не допускается совместно прокладывать в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий?
Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом
Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми
Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
X | Взаиморезервируемые провода и кабели
7. | На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях?
На высоте до 1,0 м
X | На высоте 0,8 -1,0 м
На высоте до 1,5 м
На высоте более 1,5 м
8. | При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей?
5 и более человек
8 и более человек
X | 10 и более человек
9. | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала?
X | Противоаварийные тренировки
Производственный инструктаж
Подготовка по новой должности (рабочему месту)
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ)
10. | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала?
X | 1 раз в 3 месяца
1 раз в 4 месяца
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 12 месяцев