## main
Билет №6
1. | В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности?
При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В
При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
X | В любом из перечисленных случаев
2. | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск?
X | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
3. | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Одна
Две
X | Три
4. | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний?
Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года
Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет
X | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
5. | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров?
К первой категории
Ко второй категории
К третьей категории
X | К особой группе первой категории
6. | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
Автоматическое отключение питания
Защитное электрическое разделение цепей
Сверхнизкое напряжение
Двойная изоляция
X | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
7. | Что означает термин «Производственная (местная) инструкция»?
Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики
Инструкция, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации
X | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем
8. | Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков?
1 минута
2 минуты
3 минуты
X | 5 минут
9. | Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок и контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
X | Да
Нет
По согласованию с МЧС
10. | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования?
Не менее 5 противоаварийных тренировок
Не менее 7 противоаварийных тренировок
Не менее 10 противоаварийных тренировок
X | Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок