## main
Билет №7
1. | Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего?
X | Отвечает за качественный и количественный состав бригады
Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
2. | Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?
Ответственный руководитель работ
X | Производитель работ
Допускающий
3. | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением?
Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях
Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях
Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты
X | Во всех перечисленных случаях
4. | Каким образом должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами?
X | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов
Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием
Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования
Не регламентируется нормативными документами
5. | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?
X | К первой категории
Ко второй категории
К третьей категории
К особой группе первой категории
6. | Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?
X | Стальные трубы электропроводок
Свинцовые оболочки проводов и кабелей
Трубы канализации и центрального отопления
Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
7. | Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
Источником света
X | Знаками или окраской
Исполнением и сроком службы
Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия
8. | Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно?
Равное 2-кратному фазному
Равное 3-кратному фазному
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ
X | Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ
9. | Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации?
Не менее 1 раза в 10 дней
Не менее раза в месяц
X | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо
10. | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала?
X | 1 раз в месяц
1 раз в 3 месяца
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 12 месяцев