## main
Билет №8
1. | С какой периодичностью должен проводиться при планово-предупредительном ремонте ВЛ капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах?
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ
Через 3 года после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже 1 раза в год
Через 5 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
X | Не реже 1 раза в 12 лет
2. | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
Первичный на рабочем месте
Вводный
X | Целевой
Повторный
3. | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора?
X | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
Допускается закреплять за любую гирлянду
Не допускается
4. | Кто должен организовывать техническое освидетельствование электрооборудования согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Представитель Ростехнадзора
Собственник объекта
X | Потребитель
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания?
Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме при исчезновении его на другом или других источниках питания
X | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии
Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории
6. | Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
X | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
Трубопроводы центрального отопления
Трубопроводы канализации
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы
7. | На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц?
На высоте не более 3 м до низа светильника
X | На высоте не более 5 м до низа светильника
На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
8. | Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?
X | Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской
Средство защиты должно быть механически повреждено
9. | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
В объеме, 72 академических часов
В объеме, 160 академических часов
В объеме, 240 академических часов
X | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности
10. | Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью?
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал - также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
X | Все перечисленное