## main
Билет №9
1. | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
Группу II по электробезопасности
X | Группу III по электробезопасности
Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
2. | Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?
Ответственный руководитель работ
Работник, отдающий распоряжение
X | Производитель работ - членам бригады
Все перечисленные лица
3. | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска?
X | Да
Нет
4. | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?
X | Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии?
Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
X | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
6. | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током?
42 В, при использовании основных и дополнительных средств защиты от электрического тока
36 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
24 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
X | Не выше 12 В
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью?
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
X | Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
8. | С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал?
X | Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений -1 раз в 6 месяцев
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев
9. | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала?
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
Производственный инструктаж
X | Противоаварийные тренировки
10. | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж?
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов
В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа)
X | Во всех перечисленных случаях