## main
Билет №1
1. | На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
X | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и не электротехнического персонала
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
2. | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение?
X | Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
Производителя работ, допускающего
Допускающего
3. | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?
Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
X | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
4. | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Третья
Четвертая
X | Пятая
Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок
5. | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала?
Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок
Частично могут быть переданы вопросы касающиеся обучения персонала
X | В полном объеме или частично
Не могут передаваться
6. | При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше?
При режиме с эффективно заземленной нейтралью
X | При режиме с глухозаземленной нейтралью
При режиме с заземленной через резистор нейтралью
При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
7. | Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев?
X | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ
При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ
Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю
8. | Что следует понимать под отказом средств связи?
Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром (ДЦ)
Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 5 минут
X | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром (ДЦ), центром управления сетями (ЦУС), начальником смены объекта (НСО) соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи
9. | Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 N 477н).
1) До приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове
X | 1) Придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть
1) Положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы
10. | Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок и контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»?
X | Да
Нет
По согласованию с МЧС