## main
Билет №10
1. | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
X | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
2. | Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
X | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
3. | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора?
X | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
Допускается закреплять за любую гирлянду
Не допускается
4. | В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?
X | В течение 24 часов
В течение 36 часов
В течение 48 часов
В течение 72 часов
5. | Какой документ должен быть оформлен для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, включения электроустановок по проектной схеме?
X | Временное разрешение, выданное Ростехнадзором
Письменное разрешение собственника
Приказ руководителя предприятия
6. | На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения?
На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии
На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников
На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применяющегося режима заземления нейтралей
X | На основании нормативной документации и технологической части проекта
7. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью?
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
X | Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
8. | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках?
Не реже одного раза в 12 месяцев
Не реже одного раза в 18 месяцев
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
9. | С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал?
X | Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений -1 раз в 6 месяцев
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств
10. | Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?
X | Проводится под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом
Руководителем организации
Представителем Ростехнадзора