## main
Билет №13
1. | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
Разрешение дает административно-технический персонал
X | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
2. | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей?
Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки
X | Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках
3. | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ?
И1
И2
X | ИЗ
4. | Кем определяется необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя?
Собственником участка, на котором расположена электроустановка
Сотрудником Ростехнадзора
X | Руководителем потребителя самостоятельно
5. | В соответствии с каким перечнем должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию?
X | В соответствии с перечнями технической документации
В соответствии инвентарной таблицей
В соответствии со списком основных фондов
В соответствии с закупочным реестром
6. | Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
X | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
7. | На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
Дежурное освещение и эвакуационное освещение
Общее освещение и сигнальное освещение
X | Освещение безопасности и эвакуационное освещение
Рабочее освещение и комбинированное освещение
8. | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний?
X | В зависимости от категории персонала, связанного с эксплуатацией электроустановок
Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний
Не регламентируется нормативными документами
9. | Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
По протоколам эксплуатационных испытаний
X | По штампу или маркировке на средстве защиты
По записи в Журнале испытаний средств защиты
По внешнему виду средств защиты
10. | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи?
X | Не реже 1 раза в месяц
1 раз в 2 месяца
2 раза в 3 месяца