## main
Билет №14
1. | В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?
Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи
Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения
Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа
X | В любом из перечисленных случаев
2. | Каким образов оформляется наряд-допуск для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем)?
X | Один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
Отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
Отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и наряд-допуск для работ в РУ на каждый из присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
3. | Что представляет собой электропроводка согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов
Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности конструктивных строительных элементов
Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных внутри конструктивных строительных элементов
4. | Кто обязан обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Сам работник
Поставщик энергии
X | Потребитель электрической энергии
Органы местного самоуправления
5. | У кого должны быть в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя?
X | У потребителя
У проектной организации
В Ростехнадзоре
В сетевой организации
6. | К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей?
К первой категории
X | Ко второй категории
К третьей категории
К особой группе первой категории
7. | Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
X | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
Для обеспечения освещения вне производственных помещений
Для освещения территории в нерабочее время
8. | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить?
С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев
Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника
У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В
X | Все перечисленное одновременно
9. | Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?
X | Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской
Средство защиты должно быть механически повреждено
10. | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для ремонтного персонала?
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии)
X | Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские