## main
Билет №15
1. | Что принимается за начало и конец воздушной линии?
Первая и последняя анкерные опоры линии
Первая и последняя промежуточные опоры линии
X | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства
Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства
2. | Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током?
Работнику, имеющему группу IV по электробезопасности
Работнику, имеющему группу III по электробезопасности
X | Работнику, имеющему группу III по электробезопасности и право быть производителем работ
Работать единолично не разрешается
3. | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска?
X | Да
Нет
4. | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?
X | Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
5. | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации?
X | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах
В приказах руководителя предприятия
В бухгалтерских учетных документах
6. | Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток?
X | 1 источник питания
2 источника питания
3 источника питания
4 источника питания
7. | Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам устройства электроустановок, должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных установках?
Температура окружающей среды не должна быть выше 30 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 90 % номинального
Температура окружающей среды не должна быть выше 35 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 95 % номинального
X | Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90 % номинального
Температура окружающей среды не должна быть ниже 0 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 80 % номинального
8. | Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
X | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
Численность работников определяется производителем работ
9. | На каком этапе производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 N 477н?
По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и при появлении признаков жизни
X | После обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
10. | Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить?
Только требования отраслевых актов
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики
X | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения