## main
Билет №16
1. | Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала
Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ
Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале
X | Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается
2. | В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
X | Во всех перечисленных
3. | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В?
Не ниже III
X | Не ниже IV
Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель – III
4. | Кто должен осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики?
Потребитель
Сетевая организация
Независимая экспертная организация
X | Потребитель совместно с сетевой организацией
5. | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок?
X | Не реже одного раза в 3 года
Не реже одного раза в 4 года
Не реже одного раза в 5 лет
6. | Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении»?
X | Защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
7. | Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?
X | Напряжение не выше 50 В
Напряжение не выше 110В
Напряжение не выше 127 В
Напряжение не выше 220 В
8. | Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей?
Требования охраны окружающей среды
X | Требования электробезопасности и пожарной безопасности
Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации
9. | Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно?
Равное 2-кратному фазному
Равное 3-кратному фазному
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ
X | Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ
10. | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?
X | 2 рабочих дня (смены)
5 рабочих дней (смен)
7 рабочих дней (смен)
10 рабочих дней (смен)