## main
Билет №21
1. | Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
По наряду-допуску
По распоряжению
X | Самовольно
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
2. | Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению?
Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - прикоснувшись рукой к токоведущим частям
X | Все перечисленное
3. | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением?
Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях
Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях
Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты
X | Во всех перечисленных случаях
4. | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки?
X | Должны
Нет необходимости
Не регламентируется нормативными документами
5. | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
X | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью
Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения
Неопасные, опасные и особо опасные помещения
6. | Что является определением термина «Защитное заземление»?
X | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
7. | На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц?
На высоте не более 3 м до низа светильника
X | На высоте не более 5 м до низа светильника
На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
8. | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в два года
X | Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в пять лет
9. | При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей?
5 и более человек
8 и более человек
X | 10 и более человек
10. | Какое количество членов постоянно действующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации?
X | Не менее 2 членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
Не менее 3 членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
Не менее 4 членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации
Не менее 5 членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации