## main
Билет №22
1. | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску?
Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму на ряду-до пуску
Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
X | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ
2. | Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
Только квалификацию персонала
X | Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия
3. | Что понимается под термином «электроустановка» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
X | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
4. | Должны ли потребители участвовать в проводимых сетевой организацией противоаварийных тренировках по отработке действий оперативного персонала при вводе графиков аварийного ограничения?
Нет
Не регламентируется нормативными документами
X | Да, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
5. | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
X | Черным
Желтым
Красным
Коричневым
6. | Что является определением термина «Основная изоляция»?
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
X | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
7. | Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат?
Не больше 10 м
X | Не больше 15 м
Не больше 30 м
8. | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений?
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 10 суток
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 15 суток
X | Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 20 суток
9. | С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов?
X | Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 2 года
Не реже 1 раза в 3 года
10. | Кем утверждается график очередной проверки знаний в организации?
X | Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний
Руководителем организации
Инспектор Ростехнадзора