## main
Билет №24
1. | При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ?
Под наведенным напряжением
Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ
X | При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)
2. | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
Первичный на рабочем месте
Вводный
X | Целевой
Повторный
3. | Что понимается под термином «электротермические установки» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии
Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки
X | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий
4. | Какие мероприятия должны выполняться до ввода в работу нового основного оборудования и ЛЭП (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках)), а также нового оборудования на действующих электроустановках?
Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы
Разработана и утверждена эксплуатационная документация
Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал
Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции
X | Все перечисленное
5. | С какой периодичностью должен проводиться при планово-предупредительном ремонте ВЛ капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах?
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ
Через 3 года после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже 1 раза в год
Через 5 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
X | Не реже 1 раза в 12 лет
6. | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?
Не более 2 Ом
X | Не более 4 Ом
Не более 6 Ом
Не более 8 Ом
7. | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта (НСО)?
X | По бланкам или типовым бланкам переключений
Программам или типовым программам переключений
8. | Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом?
Допускается
X | Не допускается
Допускается с разрешения вышестоящего оперативного (диспетчерского) персонала
9. | Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?
Дежурное освещение
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения
X | Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал
10. | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника?
Группой по 2 человека
Группой по 3 человека
Группой до 10 человек
X | Индивидуально