## main
Билет №31
1. | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
Группу II по электробезопасности
X | Группу III по электробезопасности
Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
2. | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
Выполнять тестирование устройства защитного отключения
Проверять комплектность и надежность крепления деталей
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса
X | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт
3. | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 N 811?
X | Потребитель электрической энергии
Изготовитель электроустановки
Собственник участка, на котором расположена электроустановка
4. | С какой периодичностью должен проводиться планово-предупредительный ремонт ВЛ капитальный ремонт на на ВЛ с деревянными опорами?
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ
Не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
Не реже 1 раза в 5 лет
X | Не реже 1 раза в 6 лет
5. | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
X | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
Подстанция, работающая на определенной территории
6. | Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?
2,5 мм²
6 мм²
7,5 мм²
X | 10 мм²
7. | На основании каких документов разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра (ДЦ) или технологическом управлении ЦУС, НСО?
X | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики
Инструкции по производству переключений данного объекта
8. | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)?
X | Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее 1 месяца
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным
Проведение целевого инструктажа
9. | От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала?
От технической сложности объекта
От стажа практической работы по смежным должностям
От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний
X | От всего перечисленного
10. | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж?
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника
По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов
В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа)
X | Во всех перечисленных случаях